| TYTUŁ OPRACOWANIA | Dokumentacja projektowa systemu "szybki start" zasilania w energię elektryczną oraz sprężone powietrze dla 10 stanowisk wozów bojowych w garażach budynku dydaktyczno-hotelowego nr 40 znajdującego się przy ul. Sabinowskiej 62/64 w Częstochowie |
| --- | --- |
| OBIEKT BUDOWLANY | Budynek dydaktyczno-hotelowy nr 40 ul. Sabinowska 62/64 |
| INWESTOR | Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej ul. Sabinowska 62/64 42-200 Częstochowa |

|  | IMIĘ I NAZWISKO | DATA | PODPIS |
| --- | --- | --- | --- |
| PROJEKTANT | Dr inż. Paweł CZAJA SLK/2951/PWOE/10 | 03.2020 |  |

SPIS TREŚCI

- Opis techniczny

  - Zakres opracowania

  - Podstawa opracowania

  - System "szybki start"

  - Zasilanie w energię elektryczną

  - Linia zasilająca ładowarki

  - Instalacja sprężonego powietrza

  - Ochrona przeciwporażeniowa

  - Uwagi końcowe

- Zestawienie podstawowych materiałów

- Oświadczenie projektanta

- Załączniki

  - Kserokopia uprawnień projektanta

  - Kserokopia zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów projektanta

- Część rysunkowa

Rys. 1. Projekt rozmieszczenia elementów instalacji "szybki start:

Rys. 2. Schemat ideowy systemu "szybki start"

- Załączniki

Zał. 1. System "szybkiego startu"

Zał. 2. Ładowarka BNW 24/16-WA

Zał. 3. Sprężarka GD 60-270-830

- Opis techniczny

  - Zakres opracowania

Opracowanie niniejsze jest dokumentacją projektową systemu "szybki start" zasilania 
w energię elektryczną oraz sprężone powietrze dla 10 stanowisk wozów bojowych 
w garażach budynku dydaktyczno-hotelowego nr 40 znajdującego się przy ul. Sabinowskiej 62/64 w Częstochowie na terenie Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej. Dokumentacja zawiera opis, rysunki techniczne oraz schemat ideowy instalacji.

  - Podstawa opracowania

- zlecenie oraz wytyczne Inwestora;

- projekty budowlane branży konstrukcyjnej budynku nr 40;

- obowiązujące przepisy oraz normy w zakresie projektowania i budowy instalacji.

1.3. System "szybki start - Rettbox-air"

Rettbox-air jest systemem zasilania pojazdów ratunkowych w prąd i sprężone powietrze. Zasilanie w oba media jednocześnie następuje jednym przewodem doprowadzonym do specjalnego złącza.

Wtyk jest automatycznie wyrzucany z gniazda przy uruchomieniu pojazdu a pokrywa samoczynnie zamyka gniazdo.

System dostępny dla napięcia złącza 12, 24 jak również 230V.

Gniazda przystosowane do pracy z napięciem pokładowym pojazdu zarówno 12V jak i 24V. System wyposażony w diodową kontrole ładowania.

1.4. Zasilanie w energię elektryczną

Zasilanie systemu "szybki start" w energię elektryczną odbywać będzie się z istniejącej tablicy rozdzielczej T 1/3 zlokalizowanej w korytarzu (rys. 1). W tablicy T 1/3 zabudować należy dwa wyłączniki typu ETIMAT P10 1p B16 i wyprowadzić dwa obwody typu YDYżo 3x2,5, zasilające ładowarki (po 5 szt.) zgodnie ze schematem ideowym (rys. 2).

Do rozprowadzenia oprzewodowania w garażu należy zamontować dwa ciągi koryt typu KCL 100 H80/3N prod. BAKS montowanych do sufitu (długość 24 m). Na odcinku od tablicy 
T 1/3 do nowo zabudowanych koryt kablowych, oprzewodowanie należy ułożyć na istniejących korytach.

Zgodnie z rys. 1. należy zabudować 10 szt. ładowarek typu BNW 24/16 WA w strefie podsufitowej wykorzystując dedykowane obudowy metalowe. Przewody zasilające  do poszczególnych pojazdów należy zamontować na dedykowanych wieszakach do wysokości 3,4 m od poziomu posadzki.

Zasilanie ładowarek odbywać będzie się z dwóch obwodów - po 3 kW. Układ sieci niskiego napięcia: TT.

Do rozprowadzenia oprzewodowania w garażu należy zamontować dwa ciągi koryt typu KCL 100 H80/3N prod. BAKS montowanych do sufitu (długość 24 m). Na odcinku od tablicy 
T 1/3 do nowo zabudowanych koryt kablowych, oprzewodowanie należy ułożyć na istniejących korytach.

Zgodnie z rys. 1. należy zabudować 10 szt. ładowarek typu BNW 24/16 WA w strefie podsufitowej wykorzystując dedykowane obudowy metalowe. Przewody zasilające do poszczególnych pojazdów należy zamontować na dedykowanych wieszakach do wysokość
3,4 m od poziomu posadzki.

Zasilanie ładowarek odbywać będzie się z dwóch obwodów - po 3 kW. Układ sieci niskiego napięcia: TT.

1.5. Linia zasilająca ładowarki

Obliczenia techniczne:

P0=3 kW,

U=230 V,

cosφ=0,93,

zabezpieczenie: In=16 A (B)

Dopuszczalna obciążalność długotrwała:

IB ≤ In ≤ IZ

IB=3000230∙0,93≅14 A

Na podstawie normy PN-IEC 60364-5-523:2001 – Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów – dla ułożenia typu C – przyjęto YDY 3x2,5:

Idd=27 A

Współczynnik ze względu na różnicę temperatury dla polskich warunków klimatycznych:

k1=1,06

Obciążalność prądowa po uwzględnieniu współczynnika:

IZ= k1∙ Idd≅28,6 A

Warunek:

IB(14A) ≤ In(16 A) ≤ IZ(28,6 A)

- spełniony.

Spadek napięcia:

- linia T 1/3 do pierwszej ładowarki:

∆UL1%= 200∙3000∙30γ∙s∙Uf2 ≅ 2,47%

- linia T 1/3 do ostatniej ładowarki (wartość uśredniona):

∆UL1%= 200∙1500∙55γ∙s∙Uf2 ≅ 2,26%

∆U%= ∆UL1%+ ∆UL2%=4,73%

Warunek:

∆U%<5%

- spełniony.

1.6. Instalacja sprężonego powietrza

Instalację sprężonego powietrza należy wykonać wężem pneumatycznym typu TEKALAN 10/8. Do łączenia poszczególnych odcinków zastosować trójniki wtykowe T 50230 10. Węże układać na zabudowanych korytach oraz na ścianach z wykorzystaniem uchwytów ściennych.

W celu zasilenia instalacji w sprężone powietrze należy zabudować sprężarkę typu GD 60-270-830 zgodnie z rys. 1. Za sprężarką należy zabudować blok przygotowania powietrza: filtr, odwadniacz, reduktor ciśnienia z manometrem. Zasilanie sprężarki w energię elektryczną odbywać będzie się z przeniesionego gniazda 5P/400V/16A z garażu do pomieszczenia technicznego (zgodnie z rys. 1).

1.7. Ochrona przeciwporażeniowa

Jako ochronę od porażeń prądem elektrycznym przyjęto samoczynne wyłączenie zasilania w układzie TT (zgodnie z PN-HD 60364-4-41:2009). Prądy znamionowe wyłączników nadprądowych przedstawiono na schemacie ideowym tablicy rozdzielczej – rys. 2.

Wszystkie metalowe elementy instalacji "szybki start" należy bezwzględnie objąć połączeniami wyrównawczymi potencjał elektryczny.

Ochrona podstawowa (przed dotykiem bezpośrednim) zostanie zrealizowana poprzez:

- izolowanie części czynnych,

- zastosowanie obudów o stopniu ochrony co najmniej IP2X.

Ochrona dodatkowa (przy dotyku pośrednim) zapewniona zostanie poprzez zastosowanie samoczynnego wyłączenia zasilania.

Maksymalny czas wyłączenia: 0,2 dla obwodów 230 V.

1.8. Uwagi końcowe

Zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r (tekst jednolity Dz.U.2010.243.1623 z późniejszymi zmianami) przy wykonywaniu prac budowlanych należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

Dopuszcza się zastosowanie innych urządzeń niż podane w projekcie (innych producentów), jednakże o równoważnych parametrach technicznych.

Instalacja elektryczna powinna być wykonana przez osobę (osoby) posiadającą odpowiednie uprawnienia kwalifikacyjne, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami BHP.

Przed oddaniem instalacji elektrycznej do użytkowania należy przeprowadzić badania odbiorcze zgodnie z wymaganiami normy PN-HD 60364-6:2008.

Całość prac wykonać zgodnie z projektem, warunkami przyłączenia oraz aktualnie obowiązującymi przepisami w zakresie montażu i odbioru robót elektrycznych.

- Zestawienie podstawowych materiałów

| L.P. | Nazwa materiału | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Koryto kablowe KCL 100H80/3N - 3m. prod. BAKS | szt. | 16 |
| 2. | Łączniki do koryt | komplet | 14 |
| 3. | Wieszaki sufitowe do koryt | komplet | 14 |
| 4. | Przewód YDYżo 3x2,5 450/750V | m | 120 |
| 5. | Puszki instalacyjne 100x100x40 typu A 14 5, prod. OBO nr kat. 2000326 | szt. | 10 |
| 6. | Wyłącznik ETIMAT P10 1p B16, prod. ETI | szt. | 2 |
| 7. | Ładowarka typu BNW 24/16 WA | szt. | 10 |
| 8. | Obudowa metalowa do ładowarki | szt. | 10 |
| 9. | Wieszak do przewodu przyłączeniowego | szt. | 10 |
| 10. | Przewód przyłączeniowy wraz z wtyczką | szt. | 10 |
| 11. | Gniazdo „Rettbox – air” | szt. | 10 |
| 12. | Sprężarka GD 60-27-830 | szt. | 1 |
| 13. | Zestaw: filtr, odwadniacz, reduktor ciśnienia z manometrem | komplet | 1 |
| 14. | Wąż pneumatyczny typu TEKALAN 10/8 | m | 100 m |
| 15. | Trójnik wtykowy T do węża 10 50230 10 | szt. | 9 |
| 16. | Uchwyty ścienne do węża | szt. | 20 szt. |
| 17. | Materiały drobne | wg potrzeb |  |

Paweł CZAJA								     Częstochowa 19.03.2020

ul. Zuchów 11

42-202 Częstochowa

Oświadczenie

Dokumentacja projektowa, dotycząca systemu "szybki start" zasilania w energię elektryczną oraz sprężone powietrze dla 10 stanowisk wozów bojowych w garażach budynku dydaktyczno-hotelowego nr 40 znajdującego się przy ul. Sabinowskiej 62/64 w Częstochowie na terenie Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej -  jest sporządzona prawidłowo, zgodnie z przepisami i wiedzą techniczną oraz zawartą umową i jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Wszelkie odstępstwa od rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej dokonane bez zgody zwalniają projektanta od odpowiedzialności prawnej za skutki wynikłe z dokonanej zmiany.